## Sheet1
name | dataType | documentation | engUnit | valueSource | opcItemPath | tagType | alarmMode | alarmName | historyEnabled | historySampleRate | historySampleRateUnits | shortDescription | stateLabels | stateValues
BKR_DISC | Boolean | Breaker Disconnected |  | derived |  | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Breaker Disconnected | False¦True | false¦true
BKR_TRP | Boolean | Breaker Tripped |  | opc | ns=1;s=[{Device}]IR40.3 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Breaker Tripped | False¦True | false¦true
BKR_ZC | Boolean | Breaker Closed |  | opc | ns=1;s=[{Device}]IR40 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Breaker Closed | Open¦Closed | false¦true
BKR_ZO | Boolean | Breaker Open |  | opc | ns=1;s=[{Device}]IR40.6 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Breaker Open | Closed¦Open | false¦true
CMN_ALM | Boolean | Common Alarm |  | opc | ns=1;s=[{Device}]IR40.1 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Common Alarm | Normal¦Alarm | false¦true
FAIL_SMRY_ALM | Boolean | Fail Summary Alarm |  | opc | ns=1;s=[{Device}]IR40.7 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Fail Summary Alarm | Normal¦Alarm | false¦true
FREQ | Int2 | Frequency | Hz | opc | ns=1;s=[{Device}]IR254 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Frequency
I_A | Float4 | Current A | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR170 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Current A
I_B | Float4 | Current B | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR172 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Current B
I_C | Float4 | Current C | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR174 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Current C
KVA | Float4 | kVA | kVA | opc | ns=1;s=[{Device}]IR246 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | kVA
KVAR | Float4 | kVAR | kVAR | opc | ns=1;s=[{Device}]IR238 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | kVAR
KW | Float4 | kW | kW | opc | ns=1;s=[{Device}]IR230 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | kW
KWH | Float4 | Kilowatt Hours | kWh | opc | ns=1;s=[{Device}]IR316 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Kilowatt Hours
MAX_I_A | Float4 | Maximum Current A | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR120 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Maximum Current A
MAX_I_B | Float4 | Maximum Current B | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR128 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Maximum Current B
MAX_I_C | Float4 | Maximum Current C | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR136 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Maximum Current C
MIN_I_A | Float4 | Minimum Current A | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR116 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Minimum Current A
MIN_I_B | Float4 | Minimum Current B | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR124 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Minimum Current B
MIN_I_C | Float4 | Minimum Current C | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR132 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Minimum Current C
PF | Float4 | Power Factor |  | opc | ns=1;s=[{Device}]IR184 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Power Factor
THD_I | Int2 | Total Current Harmonics (%THD) |  | opc | ns=1;s=[{Device}]IR350 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Total Current Harmonics (%THD)
V_AB | Float4 | Voltage AB | V | opc | ns=1;s=[{Device}]IR192 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Voltage AB
V_BC | Float4 | Voltage BC | V | opc | ns=1;s=[{Device}]IR194 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Voltage BC
V_CA | Float4 | Voltage CA | V | opc | ns=1;s=[{Device}]IR196 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Voltage CA
WRN_SMRY_ALM | Boolean | Warning Summary Alarm |  | opc | ns=1;s=[{Device}]IR40.9 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Warning Summary Alarm | Normal¦Alarm | false¦true